# 6. Typowe Kluczowe Wskaźniki Efektywności – sektor wodno-kanalizacyjny (oczyszczalnia ścieków)

Wskaźniki efektywności powinny być każdorazowo opracowywane i uszczegóławiane dla konkretnej inwestycji, uwzględniając jej specyfikę. Poniżej wskazano typowe obszary służące opracowaniu szczegółowych wskaźników efektywności w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Poniższa lista jest listą przykładową, która powinna być dostosowana do każdego indywidualnego przedsięwzięcia w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Każde z poniższych zagadnień należy odpowiednio zdefiniować, a następnie określić dopuszczalne czasy naprawy, odstępstwa, liczbę punktów karnych.

Na końcu listy zaprezentowano przykładowy wskaźnik efektywności z przypisaniem sposobu jego rozliczenia.

| Lp. | Kluczowe Wskaźniki Efektywności (oczyszczalnia ścieków) |
| --- | --- |
| Administrowanie i zarządzanie Infrastrukturą Publiczną |  |  |
| 1. | Przygotowywanie planów remontowych z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. |
| 2. | Aktualizacja dokumentacji technicznej po przeprowadzonej modernizacji technologii oraz przebudowy/remontu infrastruktury. |
| 3. | Aktualizacja instrukcji utrzymania Infrastruktury Publicznej. |
| 4. | Prowadzenie książki utrzymania dla oczyszczalni. |
| 5. | Prowadzenie rejestru usterek i awarii w trybie on-line. |
| 6. | Przekazywanie raportu miesięcznego w zakresie utrzymania. |
| Zarządzanie jakością |  |
| 7. | Utrzymanie wymaganych parametrów ścieków i osadów (np. uwodnienie osadu nie większe niż 75%, pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen w ściekach oczyszczonych <15mg/l). |
| 8. | Utrzymanie wymaganej wydajności punktu przyjęcia ścieków dowożonych do oczyszczalni. |
| 9. | Prowadzenie okresowych badań jakości ścieków i osadów. |
| 10. | Prowadzenie ciągłego pomiaru ilości i temperatury ścieków. |
| 11. | Prowadzenie ewidencji ilości osadów ściekowych wytworzonych oraz opuszczających zakład. |
| 12. | Utrzymanie granicznego poziomu odorów na granicy terenu oczyszczalni (np. stężenie siarkowodoru nie większe niż 2,64µg/m3). |
| 13. | Utrzymanie granicznego poziomu hałasu na granicy terenu podlegającego ochronie akustycznej (w porze nocnej nie większe niż 50dB, w ciągu dnia 65dB). |
| BHP |  |
| 14. | Raportowanie Podmiotowi Publicznemu wypadków przy pracy. |
| 15. | Zapewnienie sprzętu ochrony osobistej pracownikom (ponad wymagania określone przepisami). |
| Czystość, bieżąca konserwacja i utrzymanie |  |  |
| 16. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości (np. składowanie materiałów w wyznaczonych lokalizacjach). |
| 17. | Bieżąca konserwacja i utrzymanie chodników i jezdni wewnętrznych, dróg dojazdowych, miejsc postojowych oraz opasek wokół budynków i dojść budynków. |
| Ochrona obiektu, osób i terenu |  |  |
| 18. | Zapewnienie ochrony obiektu, osób i terenu. |
| 19. | Prowadzenie rejestru osób przebywających na terenie obiektu. |
| Sprawozdawczość i informacja |  |
| 20. | Udzielanie odpowiedzi na pytania mieszkańców i jednostek zainteresowanych. |
| 21. | Prowadzenie rejestru dotyczącego ilości ścieków przyjętych do oczyszczalni. |
| 22. | Prowadzenie rejestru ilości osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni oraz wywożonych z oczyszczalni. |
| 23. | Raport miesięczny z pracy oczyszczalni (prezentacja parametrów pracy oraz ważniejszych zdarzeń jakie wystąpiły w danym okresie). |

PRZYKŁAD:

| Kluczowy Wskaźnik Efektywności | Kategoria | Standard | Uchybienie | Częstotliwość monitoringu | Metoda monitoringu | Czas naprawy | Punkty karne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrzymanie wymaganych parametrów ścieków i osadów | - Uwodnienie osadu | 75% | Nadmierne uwodnienie osadu (powyżej 75%) – brak polielektrolitu, awaria sprzętu do odwadniania osadu | Codziennie | Badania laboratoryjne | 24 godzin od wystąpienia wzrostu uwodnienia osadu | 30 |
|  | - Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen | …. | … | …. | … | … | … |